## Sheet1
附件1： 龙门县区2022年10月国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果表（2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 （单位：mg/L） | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 龙门县 | 龙门县西林水质净化有限公司 | 设施出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） 第二时段一级标准 / 国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级标准的A标准 | 2022-10-08 | 水温 | - | 29 | - | 是 | -
[6 empty] | 悬浮物 | 111 | 8 | 10 | 是 | -
[6 empty] | 总氮 | 14.4 | 1.15 | 15 | 是 | -
[6 empty] | 氨氮 | 4.33 | 0.184 | 8 | 是 | -
[6 empty] | 粪大肠杆菌群 | 1.66×104 | 610 | 1000 | 是 | -
[6 empty] | 总磷 | 0.48 | 0.46 | 0.5 | 是 | -
[6 empty] | 化学需氧量 | 61.8 | 11.8 | 50 | 是 | -
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 5.44 | 0.05L | 0.5 | 是 | -
[6 empty] | PH值（无量纲） | 8.02 | 7.06 | 9 | 是 | -
[6 empty] | 石油类 | 0.3 | 0.09 | 1 | 是 | -
[6 empty] | 动植物油 | 0.09 | 0.06L | 1 | 是 | -
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 33.7 | 7.6 | 10 | 是 | -
[6 empty] | 色度 | 4 | 2 | 30 | 是 | -
1 | 龙门县 | 龙门县金山保家水质净化有限公司 | 设施出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） 第二时段一级标准 / 国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级标准的A标准 | 2022-10-08 | 水温 | - | 29.6 | - | 是 | -
[6 empty] | 悬浮物 | 129 | 10 | 20 | 是 | -
[6 empty] | 总氮 | 26.7 | 1.13 | 20 | 是 | -
[6 empty] | 氨氮 | 15.8 | 0.187 | 15 | 是 | -
[6 empty] | 粪大肠杆菌群 | 1.54×104 | 495 | 10000 | 是 | -
[6 empty] | 总磷 | 0.66 | 0.1 | 1 | 是 | -
[6 empty] | 化学需氧量 | 155 | 15.2 | 60 | 是 | -
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 5.39 | 0.05L | 1 | 是 | -
[6 empty] | PH值（无量纲） | 8.79 | 7.25 | 9 | 是 | -
[6 empty] | 石油类 | 0.29 | 0.1 | 3 | 是 | -
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 0.06L | 3 | 是 | -
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 69.4 | 8.6 | 20 | 是 | -
[6 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 是 | -