## Sheet1
监测日期：2023-03-03
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13616185 | 157.595 | 113.017 | 320 | 26.501 | 100 | 0.608 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13175955 | 152.5 | 116.18 | 320 | 52.415 | 100 | 2.126 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 13046189 | 152.023 | - | - | - | - | 7.1599 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7139710 | 82.636 | - | - | - | - | 2.0318 | 20 | 正常
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 6971998 | 80.694 | - | - | - | - | 13.3036 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 9987799 | 115.6 | 139.127 | 320 | 18.185 | 100 | 8.8 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 690738.062 | 7.995 | 74.787 | 300 | 1.29 | 100 | 1.996 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 55286.16 | 2303.59 | 28.6 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 12603908 | 145.879 | 179.548 | 320 | 39.591 | 100 | 0.998 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11908832 | 140.781 | 154.89 | 320 | 31.758 | 100 | 0.179 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 11036831 | 127.741 | - | - | - | - | 4.2029 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 8364035.5 | 96.806 | - | - | - | - | 4.2029 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3220341.5 | 37.586 | 111.781 | 200 | 12.335 | 100 | 7.484 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3050753.25 | 35.611 | 107.944 | 200 | 5.914 | 100 | 6.5369 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3248601.75 | 37.918 | 108.667 | 200 | 9.875 | 100 | 6.849 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1543056.38 | 17.86 | 134.518 | 300 | 6.434 | 100 | 2.991 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1327483.13 | 15.36 | 155.022 | 300 | 7.788 | 100 | 5.628 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1486475.13 | 17.2 | 168.904 | 300 | 7.394 | 100 | 5.191 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3257039.75 | 37.7 | 117.385 | 200 | 12.702 | 50 | 0.601 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1986571.75 | 22.993 | 127.186 | 300 | 10.543 | 100 | 3.616 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1369095.875 | 15.846 | 113.624 | 300 | 3.011 | 100 | 2.435 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1472831.875 | 17.047 | 134.521 | 300 | 8.073 | 100 | 3.385 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 836.16 | 34.84 | 22.15 | 200 | 11.18 | 200 | 4.5 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 12824.64 | 534.36 | 1.88 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 326592 | 3.78 | 1.75 | 50 | 0 | 35 | 0.79 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 35491828 | 410.785 | 29.129 | 50 | 0.013 | 35 | 9.369 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 10295424 | 119.16 | 7.89 | 50 | 0.03 | 35 | 0.41 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 13824 | 0.16 | 0.19 | 50 | 0.14 | 35 | 0.19 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 31032288 | 359.17 | 19.97 | 50 | 0.03 | 35 | 0.11 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 32760288 | 379.17 | 19.9 | 50 | 0.09 | 35 | 0.2 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 231552 | 2.68 | 49.84 | 120 | 200.95 | 850 | 1.22 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 3874.646 | 0.045 | 224.534 | 320 | 49.87 | 100 | 3.846 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3727433 | 54.495 | - | - | - | - | 4.93 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11585648 | 134.093 | 217.087 | 320 | 40.69 | 100 | 2.694 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6102916 | 70.64 | - | - | - | - | 0.25 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 991008 | 11.47 | 12.77 | 50 | 7.48 | 35 | 2.07 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 6035.01 | 4.189 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 2807.85 | 1.95 | - | - | - | - | 停运 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 751.95 | 0.523 | - | - | - | - | 1.145 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 64553.167 | 0.747 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 59580902.069 | 689.594 | 35.784 | 100 | 22.719 | 50 | 2.36 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 59170888.869 | 684.848 | 40.052 | 100 | 24.809 | 50 | 3.588 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 401503.969 | 4.647 | 190.716 | 550 | 12.186 | 400 | 2.846 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 469152 | 5.43 | 222.56 | 550 | 6.31 | 400 | 2.92 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 575424 | 6.66 | 180.48 | 550 | 7.11 | 400 | 2.25 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1913352.12 | 22.145 | 135.034 | 200 | 14.577 | 200 | 11.809 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1289760.375 | 14.928 | 55.196 | 200 | 8.529 | 200 | 8.236 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 309920.5 | 3.587 | 29.815 | - | 15.677 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1391037.5 | 16.1 | 81.896 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 764489.5 | 8.848 | 43.366 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4198136.5 | 48.59 | 92.669 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3029013.75 | 35.058 | 89.784 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3760956 | 43.53 | 56.306 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1417593.875 | 16.407 | 48.888 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1867886 | 21.619 | 41.089 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 411216.156 | 4.759 | 49.341 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1159038.375 | 13.415 | 55.87 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2904668.25 | 33.619 | - | - | 1.913 | 50 | 6.394 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3887792.5 | 44.998 | 76.252 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2380565.25 | 27.553 | 39.58 | 100 | 10.5 | 50 | 1.26 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 513344.562 | 5.941 | 23.13 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2460094.75 | 28.473 | - | - | 17.988 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7185773 | 83.169 | 5.949 | 100 | 1.764 | 50 | 5.304 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 745617.688 | 8.63 | 58.864 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2929206.75 | 33.903 | 42.536 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 7289576.5 | 84.37 | 64.036 | 100 | - | - | 2.63 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 881625.688 | 10.204 | - | - | 1.468 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 791319.25 | 9.159 | 33.709 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机 | 4492678.5 | 51.998 | 20.683 | 50 | 7.948 | 35 | 1.666 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 7999776 | 92.59 | 101.39 | 200 | 66.397 | 200 | 3.36 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 324392.594 | 3.754 | 92.512 | 300 | 46.016 | 100 | 3.062 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1076511 | 12.46 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3449948.5 | 39.93 | 87.23 | 300 | 3.109 | 200 | 4.651 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11090755 | 128.365 | 58.014 | 120 | 1.199 | 100 | 2.436 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7157804.5 | 82.845 | 46.143 | 100 | 0 | 50 | 2.444 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 183325.047 | 2.122 | 5.343 | 300 | 0 | 100 | 1.073 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1273968.75 | 14.745 | 69.993 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1234065.25 | 14.28 | 143.097 | 250 | 33.938 | 100 | 2.044 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1236765 | 14.31 | 148.184 | 250 | 28.666 | 100 | 3.509 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3388609.25 | 39.22 | 171.893 | 150 | 14.815 | 50 | 105.101 | 10 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3349093 | 38.76 | 64.184 | 150 | 22.823 | 50 | 3.869 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3402809.25 | 39.38 | 67.119 | 150 | 20.794 | 50 | 3.61 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3484283.5 | 40.33 | 64.227 | 150 | 22.161 | 50 | 2.486 | 10 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3631499.75 | 42.031 | 11.142 | 100 | 0 | 50 | 1.393 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3168692 | 133927.453 | 12.4871 | 100 | 0.5734 | 50 | 7.4865 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2161408.75 | 25.016 | 68.764 | 300 | 25.211 | 100 | 5.765 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2099265.75 | 24.297 | 65.876 | 300 | 16.673 | 100 | 4.946 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2393786.5 | 27.706 | 5806.116 | 300 | 116.241 | 100 | 480.183 | 30 | 停机
25 | 中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司 | 综合监控点 | 46557396 | 538.859 | 41.348 | 100 | 24.234 | 50 | 0.975 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 6844934.5 | 79.224 | 155.93 | 320 | 5.65 | 100 | 3.33 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3253459 | 37.656 | - | - | - | - | 9.238 | 20 | 正常