## Sheet1
监测日期：2023-04-06
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13304202 | 159.538 | 110.937 | 320 | 33.179 | 100 | 0.28 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 12768466 | 152.036 | 111.205 | 320 | 32.606 | 100 | 2.967 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 14048236 | 162.595 | - | - | - | - | 4.2989 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8164620 | 94.498 | - | - | - | - | 2.0032 | 20 | 正常
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 7545438.5 | 87.332 | - | - | - | - | 13.5547 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 9352667 | 108.248 | 200.821 | 320 | 28.756 | 100 | 11.591 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 695977.5 | 8.055 | 103.732 | 300 | 4.33 | 100 | 1.976 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 35588.64 | 1482.86 | 28.78 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 12401274 | 146.578 | 201.695 | 320 | 42.664 | 100 | 1.213 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11666443 | 144.001 | 172.361 | 320 | 10.382 | 100 | 0.148 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 10954981 | 126.794 | - | - | - | - | 1.4696 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7682987 | 88.924 | - | - | - | - | 4.3297 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2722652 | 31.792 | 80.253 | 200 | 12.212 | 50 | 4.682 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2822640.25 | 32.948 | 91.172 | 200 | 8.574 | 50 | 5.909 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3035691.25 | 35.425 | 97.086 | 200 | 5.839 | 50 | 5.245 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 525142.88 | 6.08 | 1010.963 | 200 | 3.371 | 35 | 356.758 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 370744.16 | 4.29 | 414.313 | 200 | 22.237 | 35 | 289.644 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1415124.5 | 16.38 | 160.223 | 200 | 13.804 | 35 | 4.39 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3174613.5 | 36.74 | 118.044 | 200 | 17.457 | 35 | 0.698 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2042173.5 | 23.636 | 133.996 | 200 | 11.829 | 50 | 4.07 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1403955.625 | 16.25 | 131.479 | 200 | 4.033 | 50 | 2.406 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1444711.875 | 16.721 | 127.87 | 200 | 5.706 | 50 | 4.023 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2822688 | 32.67 | 20.56 | 200 | 17.04 | 35 | 4.21 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 23328 | 0.27 | 1.42 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 19489248 | 225.57 | 15.41 | 50 | 0.01 | 35 | 0.32 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 26829682 | 310.529 | 32.426 | 50 | 2.385 | 35 | 15.423 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 38340000 | 443.75 | 26.64 | 50 | 0.02 | 35 | 0.33 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 864 | 0.01 | 0.26 | 50 | 0 | 35 | 0.14 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 2592 | 0.03 | 1.1 | 50 | 0.03 | 35 | 0.11 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 33952608 | 392.97 | 22.08 | 50 | 0.05 | 35 | 0.13 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 262656 | 3.04 | 45.41 | 120 | 174.63 | 850 | 1.58 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 12695167 | 146.935 | 254.34 | 320 | 21.883 | 100 | 10.04 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 2720572.5 | 41.984 | - | - | - | - | 5.079 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 12870813 | 148.968 | 234.3 | 320 | 32.336 | 100 | 3.674 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6191193.5 | 71.66 | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 720576 | 8.34 | 9.46 | 50 | 3.13 | 35 | 1.51 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 5516.16 | 3.83 | - | - | - | - | 0.041 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 2538.71 | 1.763 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 963.62 | 0.669 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 65112.335 | 0.754 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 59051612.483 | 683.468 | 36.164 | 100 | 24.199 | 50 | 1.469 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 56519082.794 | 654.156 | 38.478 | 100 | 24.926 | 50 | 3.879 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 381063.719 | 4.41 | 254.778 | 550 | 12.773 | 400 | 2.951 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 486432 | 5.63 | 250.25 | 550 | 6.84 | 400 | 5.22 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 600480 | 6.95 | 196.28 | 550 | 4.53 | 400 | 2.35 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | - | - | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2239534.5 | 25.92 | 39.36 | 100 | 11.04 | 50 | 0.27 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 509061.781 | 5.892 | 28.269 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2442678.5 | 28.272 | - | - | 23.092 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7711175.5 | 89.25 | 10.271 | 100 | 3.974 | 50 | 3.721 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 981826.125 | 11.364 | 47.189 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | - | - | 43.106 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | - | - | 65.077 | 100 | - | - | 3.362 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | - | - | - | - | 1.939 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 23.193 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8477568 | 98.12 | 105.264 | 200 | 53.331 | 200 | 8.56 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1397.548 | 0.016 | 0 | 300 | 0 | 100 | 58.131 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1034435 | 11.973 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2982257.5 | 34.517 | 99.806 | 300 | 4.917 | 200 | 4.466 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11220306 | 129.865 | 47.019 | 120 | 2.966 | 100 | 1.975 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7077489.5 | 81.915 | 46.784 | 100 | 0.11 | 50 | 2.512 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 238746.922 | 2.763 | 6.769 | 300 | 0.461 | 100 | 1.035 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1323943.75 | 15.323 | 62.182 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1158946.88 | 13.41 | 133.168 | 200 | 44.706 | 50 | 2.016 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1157622.88 | 13.4 | 131.925 | 200 | 43.58 | 50 | 4.307 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3904155 | 45.19 | 67.075 | 80 | 5.619 | 30 | 0.745 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3105521 | 35.94 | 64.984 | 80 | 3.833 | 30 | 2.786 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 540697.5 | 6.26 | 171 | 80 | 15.096 | 30 | 98.598 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3363705 | 38.93 | 75.288 | 80 | 6.222 | 30 | 1.936 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3885416.75 | 44.97 | 17.73 | 100 | 0.871 | 50 | 1.222 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2301264.25 | 97145.773 | 14.4279 | 100 | 0.5791 | 50 | 4.4566 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2697073.75 | 31.216 | 82.817 | 250 | 37.358 | 80 | 56.987 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2702968 | 31.284 | 4.592 | 250 | 4.746 | 80 | 24.426 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1796211.375 | 20.79 | 105.311 | 250 | 13.858 | 80 | 2.029 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 44974384 | 520.537 | 41.397 | 100 | 24.628 | 50 | 1.044 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7678191 | 88.868 | 137.33 | 320 | 65.05 | 100 | 6.39 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3291318.75 | 38.094 | - | - | - | - | 9.878 | 20 | 正常