## Sheet1
监测日期：2023-04-22
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 14424808 | 171.712 | 106.788 | 320 | 30.04 | 100 | 0.273 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 12385097 | 147.552 | 115.337 | 320 | 25.429 | 100 | 3.965 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 13568200 | 157.039 | - | - | - | - | 5.2277 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8425622 | 97.519 | - | - | - | - | 1.9735 | 20 | 正常
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 8709956 | 100.81 | - | - | - | - | 12.3748 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 9680354 | 112.041 | 177.266 | 320 | 9.67 | 100 | 8.528 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 681601.75 | 7.889 | 99.992 | 300 | 6.36 | 100 | 2.044 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 191382.24 | 7974.26 | 17.45 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 13683426 | 158.373 | 201.364 | 320 | 46.347 | 100 | 1.101 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11177927 | 129.374 | 164.481 | 320 | 16.373 | 100 | 1.907 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 11205037 | 129.688 | - | - | - | - | 1.1007 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7000195 | 81.701 | - | - | - | - | 4.2986 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2589502.5 | 30.202 | 79.472 | 200 | 10.746 | 50 | 4.59 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2642972.75 | 30.828 | 89.405 | 200 | 11.915 | 50 | 5.968 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2744184.25 | 32.018 | 90.99 | 200 | 8.352 | 50 | 5.172 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 94992.81 | 1.1 | 87.276 | 200 | 34.773 | 35 | 95.034 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 391193.03 | 4.53 | 7783.571 | 200 | 547.143 | 35 | 2380.572 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 575396.75 | 6.66 | 178.418 | 200 | 52.397 | 35 | 149.222 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 1504666.38 | 17.42 | 9999.9 | 200 | 1176.333 | 35 | 287.444 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1255471 | 14.531 | 57.546 | 200 | 65.749 | 50 | 171.063 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1480387.75 | 17.134 | 142.142 | 200 | 4.96 | 50 | 2.387 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1543613 | 17.866 | 135.492 | 200 | 6.721 | 50 | 3.649 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 3312576 | 38.34 | 21.93 | 200 | 12.69 | 35 | 5.41 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 23328 | 0.27 | 0.61 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 1728 | 0.02 | 0.87 | 50 | 0 | 35 | 0.52 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 489681.5 | 5.668 | 50.214 | 50 | 1.169 | 35 | 111.775 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 36288 | 0.42 | 0.33 | 50 | 0 | 35 | 0.37 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 2592 | 0.03 | 0.4 | 50 | 0 | 35 | 0.17 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.86 | 50 | 0.01 | 35 | 0.15 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 47062080 | 544.7 | 23.55 | 50 | 0.04 | 35 | 0.04 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 196992 | 2.28 | 41.42 | 120 | 228.97 | 850 | 2.05 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14535240 | 168.232 | 238.446 | 320 | 34.494 | 100 | 12.434 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 1959150 | 30.234 | - | - | - | - | 5.039 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 12921023 | 149.549 | 237.131 | 320 | 34.651 | 100 | 5.354 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5225626 | 60.48 | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 817344 | 9.46 | 15.22 | 50 | 6.44 | 35 | 2.65 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 6893.9 | 4.794 | - | - | - | - | 0.439 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 2120.49 | 1.473 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 341.75 | 0.237 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 71716.382 | 0.83 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 16751128.906 | 193.879 | 0.004 | 100 | 0.061 | 50 | 0.858 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 829201.485 | 9.597 | 0.183 | 100 | 0.061 | 50 | 0 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 374920.562 | 4.339 | 236.035 | 550 | 12.887 | 400 | 2.991 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 484704 | 5.61 | 247.01 | 550 | 6.27 | 400 | 5.21 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 590976 | 6.84 | 193.7 | 550 | 10.79 | 400 | 2.34 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 892955.375 | 10.335 | 39.731 | 200 | 5.016 | 200 | 7.514 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | - | - | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2107614.5 | 24.39 | 39.41 | 100 | 8.16 | 50 | 0.1 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 510135.5 | 5.904 | 29.548 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2443259.5 | 28.278 | - | - | 20.689 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7222217.5 | 83.59 | 4.662 | 100 | 0.844 | 50 | 6.37 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1031392.625 | 11.937 | 47.063 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4838280 | 55.999 | 34.969 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 13892500 | 160.792 | 69.646 | 100 | - | - | 3.257 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 603217 | 6.99 | - | - | 0.954 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 1036400 | 12.009 | 38.456 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8901792 | 103.03 | 62.681 | 200 | 35.231 | 200 | 6.88 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1625.841 | 0.019 | 8.619 | 300 | 0.38 | 100 | 26.106 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1052619.375 | 12.183 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3376830.75 | 39.084 | 78.362 | 300 | 2.364 | 200 | 4.315 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11165188 | 129.227 | 47.055 | 120 | 3.603 | 100 | 2.001 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7356192 | 85.141 | 44.761 | 100 | 0 | 50 | 4.297 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 189736.641 | 2.196 | 54.578 | 300 | 0 | 100 | 0.941 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1301495.5 | 15.064 | 62.656 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1081238.5 | 12.52 | 151.89 | 200 | 36.767 | 50 | 2.756 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1268178.38 | 14.68 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 10 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 4047467 | 46.85 | 62.424 | 80 | 20.83 | 30 | 1.914 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3186069.25 | 36.88 | 66.148 | 80 | 18.537 | 30 | 3.175 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 64.31 | 0 | 1133.979 | 80 | 100.233 | 30 | 100.171 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 619389.5 | 7.17 | 105.747 | 80 | 2.152 | 30 | 10.455 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 4198710 | 48.596 | 16.909 | 100 | 0.666 | 50 | 1.752 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2611356.25 | 30.651 | 14.6627 | 100 | 1.0819 | 50 | 10.2648 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2604609.75 | 30.146 | 214.421 | 250 | 143.587 | 80 | 440.696 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2022867.625 | 23.413 | 95.591 | 250 | 9.388 | 80 | 2.767 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1809146.375 | 20.939 | 87.034 | 250 | 18.342 | 80 | 2.56 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 47122892 | 545.404 | 40.176 | 100 | 25.103 | 50 | 1.454 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 1519811.5 | 17.59 | 73.81 | 320 | 434.15 | 100 | 3.78 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 500577.093 | 5.794 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机