## Sheet1
监测日期：2023-12-19
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11409751 | 135.921 | 156.136 | 320 | 27.032 | 100 | 0.541 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15995525 | 187.76 | 147.856 | 320 | 20.223 | 100 | 1.038 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 4370242.5 | 50.582 | - | - | - | - | 7.2533 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 6764880.5 | 78.856 | - | - | - | - | 2.2095 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 27242168 | 315.303 | - | - | - | - | 1.886 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 369670.219 | 4.279 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 2291447 | 26.521 | 49.951 | 320 | 48.197 | 100 | 539.631 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 0.126 | 300 | 0.07 | 100 | 2.276 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 9382176 | 108.59 | 31.67 | 200 | 0.39 | 200 | 4.9 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 4842667 | 56.661 | 221.911 | 320 | 32.029 | 100 | 0.825 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11079345 | 128.233 | 118.332 | 320 | 18.817 | 100 | 3.821 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 8919120 | 103.23 | - | - | - | - | 5.6208 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 4594043.5 | 53.172 | - | - | - | - | 1.1239 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3423334.75 | 39.956 | 84.463 | 200 | 12.43 | 50 | 5.71 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2838426.5 | 33.149 | 79.255 | 200 | 14.015 | 50 | 5.751 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2793390.75 | 32.6 | 81.212 | 200 | 4.881 | 50 | 4.492 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1093008.13 | 12.65 | 105.59 | 200 | 24.216 | 35 | 4.462 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 933494.63 | 10.8 | 106.717 | 200 | 22.86 | 35 | 3.464 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 119117.18 | 1.38 | 83.924 | 200 | 5.186 | 35 | 12.638 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2788420.75 | 32.27 | 114.045 | 200 | 19.021 | 35 | 0.513 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2122370.5 | 24.564 | 146.259 | 200 | 24.676 | 50 | 4.692 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1311567.25 | 15.18 | 124.695 | 200 | 8.39 | 50 | 2.449 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1505320.875 | 17.423 | 153.726 | 200 | 14.845 | 50 | 2.724 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 5276534.4 | 61.071 | 19.693 | 200 | 14.542 | 35 | 5.137 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 25920 | 0.3 | 5.93 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 16425231 | 191.22 | 12.341 | 50 | 0.141 | 35 | 0.397 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 33272458.87 | 392.816 | 23.884 | 50 | 0.039 | 35 | 0.51 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 38904769.093 | 464.287 | 28.755 | 50 | 0.001 | 35 | 0.47 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 14048.329 | 0.165 | 0 | 50 | 0 | 35 | 408.17 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 24603.608 | 0.297 | 39.404 | 50 | 0.647 | 35 | 1.711 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 2.536 | 50 | 0.161 | 35 | 0.745 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 26896743.36 | 311.305 | 14.702 | 50 | 0.215 | 35 | 0.547 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 22672215.36 | 262.41 | 11.86 | 50 | 0.15 | 35 | 0.31 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 48740595.962 | 564.127 | 19.73 | 50 | 0 | 35 | 0.04 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 30718854.72 | 355.542 | 17.51 | 50 | 0.11 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 32618.07 | 0.378 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 194400 | 2.25 | 52.7 | 120 | 1.11 | 850 | 0.17 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 13112822 | 158.367 | 222.697 | 320 | 17.599 | 100 | 8.153 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5892938 | 68.205 | - | - | - | - | 12.6206 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 14232234 | 171.887 | 209.233 | 320 | 34.322 | 100 | 3.543 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 7218771.5 | 83.551 | - | - | - | - | 12.8828 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 63936 | 0.74 | 0 | 50 | 0 | 35 | 1.79 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 657931.5 | 7.615 | - | - | - | - | 0.1342 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 91963.133 | 1.064 | - | - | - | - | 0.4298 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 30310.1 | 0.351 | - | - | - | - | 0.002 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 476459.28 | 19852.47 | 36.98 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 57110791.252 | 687.321 | 37.564 | 100 | 25.543 | 50 | 2.619 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 53603946.796 | 638.512 | 39.044 | 100 | 24.578 | 50 | 6.496 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号脱硫入口 | - | - | - | - | 0 | 2500 | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号脱硫入口 | - | - | - | - | 0 | 2500 | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号脱硝入口 | - | - | 0 | 700 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号脱硝入口 | - | - | 0 | 700 | - | - | - | - | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 70029.797 | 0.81 | 214.726 | 550 | 1.438 | 280 | 2.856 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 361749.062 | 4.187 | 152.721 | 550 | 7.353 | 400 | 7.586 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 706752 | 8.18 | 253.17 | 550 | 6.66 | 400 | 8.57 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1134860 | 13.135 | 164.112 | 200 | 6.95 | 200 | 1.456 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1092888.875 | 12.649 | 78.566 | 200 | 6.516 | 200 | 3.61 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 294165.219 | 3.405 | 13.184 | - | 12.736 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1029978.875 | 11.921 | 57.66 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 659470.688 | 7.965 | 34.811 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4053122.25 | 48.951 | 77.374 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3970454.5 | 45.954 | 85.768 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3919728.25 | 45.367 | 55.566 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6255038 | 72.396 | 62.085 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1684775.875 | 19.5 | 44.158 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2001259.625 | 23.163 | 44.042 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1628404.875 | 18.847 | 63.658 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1699850.25 | 19.674 | 64.869 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3184060 | 132669 | - | - | 1.28 | 50 | 3.468 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3497404.5 | 40.479 | 32.016 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2304080 | 26.666 | 49.155 | 100 | 5.994 | 50 | 0.519 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 406158.219 | 4.701 | 35.103 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2532115.25 | 29.307 | - | - | 28.786 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13420060 | 197.937 | 35.715 | 100 | 2.315 | 50 | 5.307 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 296789.312 | 3.435 | 55.107 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5087070 | 58.878 | 36.622 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3168130 | 36.668 | 73.086 | 100 | - | - | 3.535 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 980311 | 11.346 | - | - | 10.806 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4138273.75 | 47.897 | 25.533 | 50 | 0.737 | 35 | 0.146 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1430740.25 | 20.124 | 53.646 | 100 | 1.737 | 50 | 1.416 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | - | - | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 12346560 | 142.9 | 69.03 | 200 | 58.63 | 200 | 5.49 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2320.33 | 0.03 | 89.72 | 300 | 28.96 | 100 | 647.87 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 908944.938 | 10.52 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3941573.25 | 45.62 | 102.742 | 300 | 0.874 | 200 | 2.29 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10923014 | 126.42 | 65.66 | 120 | 4.2 | 100 | 2.26 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7814694 | 90.45 | 46.85 | 100 | 0.65 | 50 | 3.24 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 205699.78 | 2.38 | 90.01 | 300 | 0.05 | 100 | 1.14 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1256779.25 | 14.55 | 69.74 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1489408 | 17.24 | 135.993 | 200 | 45.981 | 50 | 3.46 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1626740.13 | 18.83 | 149.676 | 200 | 47.254 | 50 | 2.656 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 4422458.5 | 51.19 | 77.468 | 80 | 15.47 | 30 | 1.055 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3520140 | 40.74 | 74.197 | 80 | 15.294 | 30 | 1.415 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 1053.5 | 0.01 | 109.259 | 80 | 3.671 | 30 | 46.735 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3993475.25 | 46.22 | 76.293 | 80 | 16.655 | 30 | 1.396 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 2589789.75 | 29.974 | 14.05 | 100 | 0.614 | 50 | 2.912 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3533712.5 | 41.535 | 0 | 100 | 0 | 50 | 1.5609 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1858829.375 | 21.514 | 72.591 | 250 | 13.528 | 80 | 1.316 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2003523.625 | 23.189 | 69.186 | 250 | 12.69 | 80 | 2.449 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2577281 | 29.83 | 0 | 250 | 0 | 80 | 0 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 26994674 | 312.438 | 40.6013 | 100 | 22.4906 | 50 | 1.1436 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7830650.5 | 90.632 | 284.29 | 320 | 4.78 | 100 | 3.73 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3316429.5 | 38.385 | - | - | - | - | 7.177 | 20 | 正常