## Sheet1
监测日期：2024-02-07
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12207756 | 143.24 | 107.734 | 320 | 12.871 | 100 | 4.585 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14984155 | 178.26 | 119.128 | 320 | 17.833 | 100 | 1.9 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 5717957.5 | 66.18 | - | - | - | - | 9.855 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7861347 | 90.988 | - | - | - | - | 2.0014 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 1328649.625 | 15.378 | - | - | - | - | 0.002 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1068309.625 | 12.365 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1682490.625 | 19.473 | 5.248 | 320 | 11.273 | 100 | 42.216 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 711442.75 | 8.234 | 86.016 | 300 | 5.369 | 100 | 1.974 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 8868096 | 102.64 | 0.75 | 200 | 2.75 | 200 | 0.16 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 4649598 | 54.991 | 84.753 | 320 | 11.783 | 100 | 9.059 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 4992357 | 57.782 | 64.791 | 320 | 31.802 | 100 | 9.171 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 3378403.75 | 39.102 | - | - | - | - | 8.8106 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 2671077.75 | 30.915 | - | - | - | - | 1.0991 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3051869 | 35.615 | 84.97 | 200 | 10.158 | 50 | 5.816 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2300889 | 26.851 | 81.81 | 200 | 10.942 | 50 | 4.832 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2418032.75 | 28.208 | 87.036 | 200 | 6.46 | 50 | 4.587 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 491232.56 | 5.69 | 98.283 | 200 | 2.6 | 35 | 239.012 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 900806.31 | 10.43 | 105.254 | 200 | 7.99 | 35 | 3.73 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 963533.81 | 11.15 | 115.425 | 200 | 6.15 | 35 | 1.496 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2804500.25 | 32.46 | 116.094 | 200 | 17.81 | 35 | 0.528 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1880132.125 | 21.761 | 144.733 | 200 | 12.712 | 50 | 2.938 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1276281.875 | 14.772 | 153.917 | 200 | 4.119 | 50 | 2.77 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1435577.5 | 16.616 | 152.075 | 200 | 9.711 | 50 | 2.851 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 95040 | 1.1 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 25056 | 0.29 | 18.26 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 8569360 | 99.182 | 10.453 | 50 | 0.138 | 35 | 0.129 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 44882.413 | 0.555 | 79.15 | 50 | 1.614 | 35 | 36.907 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 1368192.545 | 17.06 | 16.012 | 50 | 0.406 | 35 | 35.514 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 10949.108 | 0.13 | 24.808 | 50 | 6.25 | 35 | 35.082 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 98.789 | 50 | 19.681 | 35 | 54.583 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 1.343 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 22943217.6 | 265.546 | 13.887 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 21632054.4 | 250.371 | 16.12 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 12630055.68 | 146.181 | 17.63 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 11542884.48 | 133.598 | 10.23 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -410624.64 | -4.753 | 2.56 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 850 | 0 | 100 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 302603.719 | 3.502 | 9.088 | 320 | 7.491 | 100 | 0.03 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 486691.625 | 5.633 | 442.439 | 320 | 489.951 | 100 | 27.128 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2888696 | 33.434 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1360800 | 15.75 | 9.37 | 50 | 1.7 | 35 | 0.25 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 442517 | 5.122 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 224.02 | 0.002 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 282783.259 | 11782.636 | 12.12 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 56226706.437 | 679.421 | 38.075 | 100 | 23.821 | 50 | 2.71 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 354397.137 | 4.186 | 104.277 | 100 | 56.788 | 50 | 0 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 50871.801 | 0.589 | 203.925 | 550 | 1.408 | 280 | 4.723 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 345694.25 | 4.001 | 277.728 | 550 | 7.22 | 400 | 7.425 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 640224 | 7.41 | 256.48 | 550 | 6.09 | 400 | 7.82 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 871829 | 10.091 | 119.886 | 200 | 5.161 | 200 | 0.656 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 899497.562 | 10.411 | 68.338 | 200 | 6.029 | 200 | 3.171 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 271419.969 | 3.141 | 22.306 | - | 11.287 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1262317.5 | 14.61 | 57.21 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 845711.188 | 9.788 | 34.717 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4045259.25 | 46.82 | 88.72 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3131840.75 | 36.248 | 91.295 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3463664.5 | 40.089 | 50.937 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5813855.5 | 70.216 | 55.521 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1691412 | 20.428 | 40.648 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1741701.375 | 21.155 | 41.096 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1523424.125 | 17.632 | 61.559 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1803408.125 | 20.873 | 65.398 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3232810 | 134700.484 | - | - | 0.843 | 50 | 2.711 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4181420 | 48.396 | 43.626 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2756610 | 31.904 | 45.204 | 100 | 12.033 | 50 | 0.251 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 404404.156 | 4.681 | 37.601 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2511477.5 | 29.068 | - | - | 22.752 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 16993240 | 196.681 | 36.612 | 100 | 2.553 | 50 | 4.808 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 440132.656 | 5.316 | 53.313 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5063730 | 58.608 | 37.668 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3830560 | 44.335 | 61.454 | 100 | - | - | 3.006 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1051940 | 12.175 | - | - | 1.662 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3795762.75 | 43.932 | 22.935 | 50 | 1.793 | 35 | 2.594 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1834713 | 22.19 | 46.992 | 100 | 0.872 | 50 | 1.39 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 236704.047 | 2.74 | 0.393 | 300 | 1.96 | 100 | 28.39 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6221461.5 | 72.008 | 34.456 | 100 | 1.014 | 50 | 0.074 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 10750447 | 124.426 | 52.282 | 100 | 1.404 | 50 | 0.039 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10042272 | 116.23 | 92.27 | 200 | 36.34 | 200 | 4.95 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2175.18 | 0.03 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 725022.62 | 8.39 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3659210.5 | 42.35 | 83.14 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11116717 | 128.66 | 59.29 | 120 | 5.25 | 100 | 2.31 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6670504.5 | 77.2 | 71.87 | 100 | 2.94 | 50 | 4.86 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 172826.19 | 2 | 58.78 | 300 | 0.36 | 100 | 5.43 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1337033.62 | 15.47 | 82.65 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1390132.5 | 16.09 | 136.568 | 200 | 42.081 | 50 | 3.893 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1342655.88 | 15.54 | 141.651 | 200 | 45.769 | 50 | 3.03 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3857044.75 | 44.64 | 77.789 | 80 | 6.646 | 30 | 1.015 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3532962 | 40.89 | 77.268 | 80 | 8.441 | 30 | 1.66 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 528.78 | 0.01 | 2.916 | 80 | 6.418 | 30 | 80.788 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 266.671 | 80 | 1.831 | 30 | 16.54 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3408660.5 | 39.452 | 20.116 | 100 | 0.71 | 50 | 3.116 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2784956 | 32.735 | 11.8703 | 100 | 0.3616 | 50 | 8.3399 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1760579.875 | 20.377 | 74.841 | 250 | 16.719 | 80 | 1.435 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1924737.125 | 22.277 | 75.332 | 250 | 19.927 | 80 | 2.622 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2538796.25 | 29.384 | 88.615 | 250 | 0 | 80 | 93.836 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 43761120 | 506.494 | 38.031 | 100 | 24.726 | 50 | 2.444 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8281061 | 95.846 | 252.01 | 320 | 7.97 | 100 | 4.23 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3220160.5 | 37.27 | - | - | - | - | 6.523 | 20 | 正常