## Sheet1
监测日期：2024-04-08
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12085716 | 141.866 | 97.556 | 320 | 24.293 | 100 | 0.263 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13480035 | 158.22 | 99.07 | 320 | 39.884 | 100 | 1.297 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 9814826 | 113.598 | - | - | - | - | 4.5848 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8507030 | 98.461 | - | - | - | - | 2.0321 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 16221015 | 187.743 | - | - | - | - | 0.734 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1914432.875 | 22.158 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1786256.5 | 20.674 | 23.053 | 320 | 18.926 | 100 | 13.982 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 694926.625 | 8.043 | 108.647 | 300 | 5.003 | 100 | 1.975 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 7204896 | 83.39 | 12.39 | 200 | 2.37 | 200 | 0.56 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10656968 | 124.766 | 171.366 | 320 | 22.687 | 100 | 1.794 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12410190 | 143.636 | 176.972 | 320 | 38.857 | 100 | 0.394 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9712332 | 112.411 | - | - | - | - | 4.0061 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7123324.5 | 82.446 | - | - | - | - | 1.1785 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2177541.25 | 26.661 | 110.92 | 200 | 26.494 | 50 | 6.164 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2367443 | 28.955 | 109.818 | 200 | 19.369 | 50 | 5.792 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2215231.5 | 27.026 | 108.22 | 200 | 17.848 | 50 | 5.282 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1093613.75 | 12.66 | 114.139 | 200 | 15.423 | 35 | 5.963 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1308393.88 | 15.14 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 957893.44 | 11.09 | 107.98 | 200 | 19.122 | 35 | 1.528 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2913282.75 | 33.72 | 114.168 | 200 | 15.46 | 35 | 0.72 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2005603.5 | 23.213 | 154.452 | 200 | 22.198 | 50 | 5.823 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1314950.75 | 15.219 | 137.81 | 200 | 11.104 | 50 | 2.755 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1455412.375 | 16.845 | 133.868 | 200 | 20.431 | 50 | 3.163 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 5087923.2 | 58.888 | 15.187 | 200 | 10.295 | 35 | 5.146 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 9049347 | 104.738 | 11.667 | 50 | 0.011 | 35 | 0.103 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 8617230 | 99.736 | 9.097 | 50 | 0.057 | 35 | 0.119 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 191419.406 | 2.42 | 33.688 | 50 | 3.712 | 35 | 17.3 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 17.102 | 50 | 1.772 | 35 | 30.399 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 13844.772 | 0.164 | 0 | 50 | 0.426 | 35 | 11.859 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 47.565 | 50 | 23.644 | 35 | 112.367 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 40330016.64 | 1680417.36 | 20.093 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 24717657.6 | 286.084 | 15.746 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.53 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 31226048.64 | 361.413 | 20.43 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 23306080.32 | 269.746 | 14.59 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 46428016.32 | 537.361 | 19.23 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 177120 | 2.05 | 52.21 | 120 | 1.16 | 850 | 0.47 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 13840796 | 160.194 | 222.982 | 320 | 33.092 | 100 | 10.712 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5009813 | 57.984 | - | - | - | - | 11.114 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8223747.5 | 95.182 | 212.996 | 320 | 32.462 | 100 | 2.378 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6124146.5 | 70.881 | - | - | - | - | 14.95 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1058313.6 | 12.249 | 9.38 | 50 | 2.76 | 35 | 1.06 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 551310.75 | 6.381 | - | - | - | - | 0.0677 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 7500.064 | 0.087 | - | - | - | - | 0.773 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 6234.168 | 0.072 | - | - | - | - | 0.001 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 9022.992 | 375.958 | 39 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 60686340.493 | 716.999 | 39.399 | 100 | 27.043 | 50 | 4.339 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | -34020967.575 | -401.753 | 0 | 100 | 0 | 50 | 1659.871 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 56.751 | 0.001 | 295.595 | 550 | 1.86 | 280 | 8.148 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 374966.312 | 4.34 | 277.935 | 550 | 6.001 | 400 | 6.28 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 691200 | 8 | 254.24 | 550 | 6.13 | 400 | 6.86 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 766510.938 | 8.872 | 148.159 | 200 | 8.99 | 200 | 1.036 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1100112.125 | 12.733 | 61.216 | 200 | 9.284 | 200 | 6.46 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 277044.312 | 3.206 | 49.589 | - | 34.104 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1089500.5 | 12.61 | 67.572 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 781962.438 | 9.05 | 37.902 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3868573.25 | 44.775 | 86.903 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4666625 | 54.012 | 66.034 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6566227 | 75.998 | 58.545 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2242187 | 25.951 | 57.107 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1960897.375 | 22.696 | 42.735 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1533529.125 | 17.749 | 71.826 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1763758.875 | 20.414 | 70.697 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3154100 | 137134.797 | - | - | 0.909 | 50 | 4.81 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3893212.75 | 47.02 | 38.068 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2142198.5 | 24.792 | 46.981 | 100 | 12.67 | 50 | 0.595 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 406486.562 | 4.705 | 27.965 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2438437.75 | 28.223 | - | - | 26.111 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 16688080 | 193.149 | 36.067 | 100 | 3.823 | 50 | 4.974 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 736319.625 | 8.522 | 37.428 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4702610 | 54.429 | 34.905 | 100 | 7.496 | 50 | 6.109 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3199500 | 37.031 | 53.88 | 100 | 1.013 | 50 | 3.814 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1098700 | 12.716 | - | - | 2.41 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3584419.25 | 41.486 | 19.575 | 50 | 2.076 | 35 | 0.185 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1899771.125 | 21.988 | 44.638 | 100 | 1.031 | 50 | 0.186 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 198766.953 | 2.31 | 286.466 | 300 | 1.156 | 100 | 5.137 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5722864 | 66.237 | 36.177 | 100 | 1.035 | 50 | 0.079 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 11563091 | 133.832 | 53.37 | 100 | 1.319 | 50 | 0.037 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8495712 | 98.33 | 73.71 | 200 | 39.54 | 200 | 9.14 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1628.69 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 652627.5 | 7.55 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 323925.38 | 3.75 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10959260 | 126.84 | 66.88 | 120 | 5.09 | 100 | 1.75 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7406353 | 85.66 | 67.58 | 100 | 0 | 50 | 3.33 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 197957.31 | 2.29 | 21.42 | 300 | 1.15 | 100 | 1.77 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1123794 | 13.01 | 58.39 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 0 | 0 | 15.972 | 200 | 0 | 50 | 71.29 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1611194.25 | 18.65 | 169.543 | 200 | 45.578 | 50 | 6.906 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3186303.75 | 36.88 | 72.567 | 80 | 9.346 | 30 | 0.916 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3068745.5 | 35.52 | 69.214 | 80 | 12.018 | 30 | 1.244 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 1921.74 | 0.02 | 3.602 | 80 | 83.364 | 30 | 127.793 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 2974139.5 | 34.42 | 68.813 | 80 | 12.011 | 30 | 1.466 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 769811.375 | 8.91 | 0 | 100 | 0.004 | 50 | 3.238 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3242266 | 38.216 | 10.1177 | 100 | 0.9873 | 50 | 3.5697 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1769622.875 | 20.482 | 74.68 | 250 | 13.8 | 80 | 1.827 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2558288.75 | 29.61 | 51.134 | 250 | 2.717 | 80 | 66.81 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2448713.75 | 28.342 | 14.375 | 250 | 46.543 | 80 | 58.49 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 48566292 | 562.11 | 35.8524 | 100 | 26.5446 | 50 | 2.4065 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8013634.5 | 92.75 | 214.14 | 320 | 3.48 | 100 | 3.9 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3110928 | 36.006 | - | - | - | - | 8.95 | 20 | 正常