## Sheet1
监测日期：2024-06-20
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12355130 | 147.158 | 101.03 | 320 | 27.008 | 100 | 0.439 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 2957751 | 34.747 | 71.822 | 320 | 7.872 | 100 | 5.563 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 7371606.5 | 85.32 | - | - | - | - | 7.8383 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 2135809.25 | 24.72 | - | - | - | - | 6.5435 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 21110802 | 244.338 | - | - | - | - | 0.489 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 3244549.75 | 135189.578 | - | - | - | - | 2.303 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 5496611.5 | 63.618 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 3635362.75 | 50.491 | 321.512 | 320 | 38.547 | 100 | 7.752 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 629966.062 | 7.291 | 72.286 | 300 | 3.575 | 100 | 1.53 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1584576 | 18.34 | 5.07 | 200 | 7.15 | 200 | 1.59 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.54 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 227091.891 | 2.628 | 41.58 | 320 | 10.895 | 100 | 15.594 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 283340.062 | 3.279 | 171.736 | 320 | 1041.443 | 100 | 54.874 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 1386446.625 | 16.047 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2499261.25 | 29.17 | 105.057 | 200 | 18.898 | 50 | 6.307 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2741689 | 32.065 | 107.949 | 200 | 19.866 | 50 | 4.627 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2651023.25 | 30.898 | 110.359 | 200 | 11.081 | 50 | 6.051 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1048991 | 12.14 | 117.064 | 200 | 16.744 | 35 | 4.008 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1043335.5 | 13.8 | 109.961 | 200 | 17 | 35 | 3.021 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 881665.75 | 10.65 | 115.505 | 200 | 4.401 | 35 | 1.729 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3251593 | 37.63 | 115.462 | 200 | 7.461 | 35 | 0.689 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2020490.25 | 23.385 | 141.695 | 200 | 5.13 | 50 | 4.469 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1254702.25 | 14.522 | 141.846 | 200 | 1.588 | 50 | 3.164 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1516025.875 | 17.547 | 119.992 | 200 | 5.389 | 50 | 3.627 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2005110.72 | 23.207 | 20.64 | 200 | 0.74 | 35 | 2.2 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 24530366 | 283.916 | 22.743 | 50 | 0.006 | 35 | 0.417 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 19291698 | 223.284 | 16.813 | 50 | 0.036 | 35 | 0.253 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 23150762.6 | 273.657 | 24.94 | 50 | 0.101 | 35 | 0.6 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 33383275.167 | 396.382 | 24.632 | 50 | 0.122 | 35 | 0.47 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 5092.833 | 0.06 | 16.325 | 50 | 0.004 | 35 | 55.525 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 95.722 | 0.001 | 10.237 | 50 | 14.617 | 35 | 82.396 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 35538730.56 | 1480780.44 | 20.142 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 33674685.12 | 389.753 | 19.52 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 24460038.72 | 283.102 | 14.42 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -164125.44 | -1.9 | 1.11 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 31187496.96 | 360.966 | 17.54 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 44705874.24 | 517.429 | 18.11 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 162432 | 1.88 | 49.9 | 120 | 1.68 | 850 | 1.32 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14148874 | 163.76 | 19.05 | 320 | 26.02 | 100 | 7.752 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3174596.25 | 36.743 | - | - | - | - | 13.3833 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8660403 | 100.236 | 221.31 | 320 | 25.566 | 100 | 6.312 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5471521.5 | 63.328 | - | - | - | - | 10.6822 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 858038.4 | 9.931 | 3.52 | 50 | 0.53 | 35 | 0.42 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 332892.406 | 3.853 | - | - | - | - | 0.2777 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 263145.062 | 3.046 | - | - | - | - | 1.3823 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 10065.324 | 0.116 | - | - | - | - | 0.001 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 262230.288 | 10926.262 | 15.74 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 48937930.514 | 578.136 | 34.886 | 100 | 21.496 | 50 | 1.949 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 44959590.348 | 530.825 | 35.219 | 100 | 24.563 | 50 | 4.304 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 257918 | 2.985 | 289.968 | 550 | 6.538 | 280 | 8.846 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 354805.188 | 4.106 | 289.284 | 550 | 5.316 | 400 | 0.532 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 702432 | 8.13 | 250.78 | 550 | 3.26 | 400 | 2.08 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 530245.562 | 6.137 | 117.776 | 200 | 3.78 | 200 | 1.089 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 885581.25 | 10.25 | 58.275 | 200 | 4.933 | 200 | 8.807 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 271142 | 3.138 | 17.934 | - | 25.266 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1101617.25 | 12.75 | 53.687 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 751221.25 | 8.695 | 32.367 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3872328.25 | 44.819 | 65.496 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3653044.25 | 42.281 | 87.139 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4032038.25 | 46.667 | 57.373 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7383304 | 85.455 | 54.385 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1411139 | 16.333 | 44.958 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2303533.25 | 26.661 | 33.037 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1262889.125 | 15.252 | 63.88 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1453926 | 17.598 | 56.539 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3288250 | 137010.234 | - | - | 0.735 | 50 | 4.969 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4038928.75 | 46.747 | 33.571 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1548177.125 | 17.919 | 43.926 | 100 | 8.443 | 50 | 0.802 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 389560.438 | 4.509 | 28.689 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2121086 | 26.781 | - | - | 35.53 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 11030317 | 127.666 | 43.215 | 100 | 5.051 | 50 | 8.822 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 645429.938 | 7.47 | 30.976 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5251810 | 60.785 | 35.872 | 100 | 5.249 | 50 | 4.818 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3571400 | 41.335 | 52.263 | 100 | 1.945 | 50 | 4.039 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3548989.25 | 41.076 | 18.609 | 50 | 2.168 | 35 | 2.391 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1431802 | 16.572 | 44.268 | 100 | 1.225 | 50 | 0.295 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 598724.188 | 6.93 | 120.293 | 300 | 0.258 | 100 | 5.772 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 9729361 | 112.608 | 26.797 | 100 | 0.684 | 50 | 0.228 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8951017 | 103.6 | 46.11 | 100 | 1.269 | 50 | 0.053 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9497952 | 109.93 | 102.2 | 200 | 61.97 | 200 | 10.8 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1152.24 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 681470.88 | 7.89 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3212425 | 37.18 | 85.88 | 300 | 15.05 | 200 | 2.24 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10846559 | 125.53 | 64.82 | 120 | 1.3 | 100 | 1.42 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7348061 | 85.05 | 65.6 | 100 | 0 | 50 | 2.75 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 171125.42 | 1.98 | 21.76 | 300 | 0.02 | 100 | 1.33 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1232040.38 | 14.26 | 110.09 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1177495 | 13.63 | 118.693 | 200 | 32.175 | 50 | 3.198 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1307667.75 | 15.14 | 162.184 | 200 | 42.261 | 50 | 4.432 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3422164.75 | 39.61 | 75.905 | 80 | 17.255 | 30 | 0.796 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3042881.5 | 35.22 | 76.726 | 80 | 15.627 | 30 | 1.113 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2644559.25 | 30.61 | 77.322 | 80 | 18.058 | 30 | 1.59 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 2199241.25 | 25.45 | 49.197 | 80 | 3.678 | 30 | 88.804 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3839062.5 | 44.434 | 19.079 | 100 | 1.147 | 50 | 4.561 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2671416.25 | 31.463 | 5.8783 | 100 | 0.7789 | 50 | 8.1408 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2437466.75 | 28.211 | 0 | 250 | 0 | 80 | 0 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2543663.5 | 29.44 | 45.911 | 250 | 33.709 | 80 | 106.265 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1796913.375 | 20.798 | 75.888 | 250 | 24.324 | 80 | 3.945 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 45277328 | 524.043 | 31.083 | 100 | 20.222 | 50 | 0.561 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8246093 | 95.441 | 176.47 | 320 | 70.7 | 100 | 4.4 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 2759418 | 31.938 | - | - | - | - | 5.188 | 20 | 正常