## Sheet1
监测日期：2024-08-28
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11474146 | 140.597 | 132.4625 | 320 | 31.6372 | 100 | 0.3659 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 12869327 | 158.933 | 157.9259 | 320 | 18.8831 | 100 | 5.9914 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 5360786 | 62.046 | - | - | - | - | 7.0749 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 9111647 | 105.459 | - | - | - | - | 7.0261 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 2262270.25 | 94261.258 | - | - | - | - | 1.3622 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 17349768 | 200.808 | - | - | - | - | 0.4226 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 15933.062 | 0.184 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1866545 | 21.604 | 43.138 | 320 | 47.192 | 100 | 154.198 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 618248.438 | 7.156 | 81.3446 | 300 | 8.9798 | 100 | 2.3431 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1461024 | 16.91 | 3.3 | 200 | 15.82 | 200 | 3.89 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 0.76 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7179182 | 86.21 | 149.601 | 320 | 42.1222 | 100 | 0.9844 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11360671 | 140.157 | 151.4516 | 320 | 49.1583 | 100 | 0.5337 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9409521 | 108.906 | - | - | - | - | 4.1257 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 5529366 | 63.997 | - | - | - | - | 5.2148 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2554596.75 | 29.793 | 76.456 | 200 | 18.605 | 50 | 6.653 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2769264.25 | 32.388 | 69.997 | 200 | 24.148 | 50 | 5.539 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2985338.75 | 34.788 | 71.665 | 200 | 12.757 | 50 | 7.084 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1588162.5 | 20.05 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1227260.63 | 14.2 | 93.465 | 200 | 24.777 | 35 | 3.359 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1136276.13 | 13.15 | 92.83 | 200 | 19.189 | 35 | 1.68 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3042077.25 | 35.21 | 96.79 | 200 | 19.314 | 35 | 0.776 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1887999.5 | 21.852 | 140.79 | 200 | 14.087 | 50 | 3.713 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1242197.625 | 14.377 | 135.839 | 200 | 9.261 | 50 | 3.078 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1437554.75 | 16.638 | 137.436 | 200 | 6.801 | 50 | 3.946 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2188667.52 | 25.332 | 22.2 | 200 | 6.9 | 35 | 7.43 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 21600 | 0.25 | 3.04 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1836014.75 | 21.25 | 1.519 | 50 | 15.731 | 35 | 2.737 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 37237821.9 | 440.338 | 24.972 | 50 | 0.275 | 35 | 0.574 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 38243680.811 | 456.357 | 27.122 | 50 | 0.183 | 35 | 0.647 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8027.438 | 0.095 | 8.619 | 50 | 6.753 | 35 | 49.827 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 215.191 | 0.003 | 45.501 | 50 | 2.833 | 35 | 62.684 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 36032696.64 | 1501362.36 | 23.035 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.335 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 34112983.68 | 394.826 | 22.82 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 1975216.32 | 22.861 | 1.4 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 3282923.52 | 37.997 | 3.01 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 48538172.16 | 561.784 | 26.17 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 137376 | 1.59 | 38.24 | 120 | 5.1 | 850 | 15.07 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14958517 | 173.131 | 43.621 | 320 | 28.0298 | 100 | 8.8612 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 513.568 | 320 | 639.27 | 100 | 10.679 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5997536 | 69.416 | - | - | - | - | 8.7771 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 153964.8 | 1.782 | 13.8 | 50 | 29.7 | 35 | 5.23 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 754558.188 | 8.733 | - | - | - | - | 2.1047 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 208684.312 | 2.415 | - | - | - | - | 0.9252 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 23633.004 | 0.274 | - | - | - | - | 1.0451 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 241407.96 | 10058.665 | 24.16 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 61319350.836 | 756.147 | 39.616 | 100 | 27.128 | 50 | 3.754 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 59705790.501 | 717.45 | 39.129 | 100 | 26.339 | 50 | 4.26 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 391862 | 4.535 | 182.847 | 550 | 5.241 | 280 | 2.666 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 366805.562 | 4.245 | 167.262 | 550 | 0.666 | 400 | 2.493 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 534816 | 6.19 | 159.92 | 550 | 1.43 | 400 | 6.36 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 533233.312 | 6.172 | 148.19 | 200 | 4.615 | 200 | 0.682 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 853270.688 | 9.876 | 58.113 | 200 | 4.885 | 200 | 10.059 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 289704.688 | 3.353 | 16.522 | - | 44.4 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1063075.75 | 12.304 | 50.814 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 605846 | 8.857 | 46.826 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 1444900 | 16.787 | 29.289 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3746873.5 | 43.367 | 51.162 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4066256.25 | 47.063 | 52.595 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6974714 | 84.236 | 54.898 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1566661.25 | 19.04 | 41.023 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1864725.375 | 22.649 | 33.958 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1333511.125 | 15.434 | 44.31 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1622610.375 | 18.78 | 53.175 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3455450.5 | 143977.109 | - | - | 0.931 | 50 | 6.382 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3905908.25 | 45.207 | 29.807 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1321832.25 | 15.299 | 40.372 | 100 | 10.844 | 50 | 0.742 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 389303.25 | 4.506 | 23.819 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2365640.75 | 27.38 | - | - | 33.167 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 11892804 | 144.962 | 34.304 | 100 | 16.413 | 50 | 7.035 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 679933.625 | 7.876 | 28.194 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2990482 | 34.612 | 28.604 | 100 | 12.593 | 50 | 7.083 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 1843895.75 | 21.341 | 31.571 | 100 | 0.404 | 50 | 7.08 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 984610.312 | 11.396 | - | - | 2.099 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3804534 | 44.034 | 14.95 | 50 | 0.93 | 35 | 1.065 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1561982.75 | 18.078 | 40.077 | 100 | 0.778 | 50 | 0.314 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 7961839 | 92.151 | 28.652 | 100 | 0.797 | 50 | 0.084 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 9659448 | 111.799 | 47.792 | 100 | 1.332 | 50 | 0.046 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10317024 | 119.41 | 86.7 | 200 | 45.21 | 200 | 6.18 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1276.29 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 599590.06 | 6.94 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 186122.25 | 2.15 | 897.67 | 300 | 298.68 | 200 | 209.05 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 147973.12 | 1.71 | 338.86 | 120 | 183.23 | 100 | 122.73 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7136848 | 82.6 | 56.19 | 100 | 0 | 50 | 2.54 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 132578.34 | 1.53 | 40.04 | 300 | 0.87 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1364073.62 | 15.79 | 63.15 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1335774.5 | 15.46 | 118.658 | 200 | 36.657 | 50 | 5.632 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1174743.88 | 13.6 | 121.545 | 200 | 39.727 | 50 | 4.604 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 2044872 | 23.67 | 259.535 | 80 | 0 | 30 | 7.84 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 1581381.38 | 18.3 | 451.904 | 80 | 0.017 | 30 | 11.919 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2899277 | 33.56 | 60.316 | 80 | 27.33 | 30 | 2.522 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3263912.25 | 37.78 | 56.595 | 80 | 26.543 | 30 | 1.322 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3703520 | 42.568 | 22.776 | 100 | 1.1302 | 50 | 3.4118 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2408180.5 | 28.557 | 4.5952 | 100 | 0.7609 | 50 | 7.125 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1750685.875 | 20.263 | 65.711 | 250 | 17.803 | 80 | 1.176 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1906115.875 | 22.062 | 64.978 | 250 | 17.787 | 80 | 2.537 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2385362.75 | 27.608 | 84.961 | 250 | 12.932 | 80 | 86.336 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 48556896 | 562.001 | 33.2256 | 100 | 22.2917 | 50 | 0.6335 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 3495.702 | 0.04 | 49.03 | 320 | 359.95 | 100 | 0 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机