## Sheet1
监测日期：2024-12-23
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13176144 | 152.502 | 184.41 | 320 | 15.849 | 100 | 1.598 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14398340 | 166.647 | 180.304 | 320 | 34.196 | 100 | 0.541 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 7953178.5 | 92.051 | - | - | - | - | 8.701 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8069498 | 93.397 | - | - | - | - | 4.549 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3503915 | 145996.438 | - | - | - | - | 0.186 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 23011938 | 266.342 | - | - | - | - | 1.146 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 12403.524 | 0.144 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 293433.75 | 4.321 | 337.041 | 320 | 397.093 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 711297.25 | 8.233 | 159.466 | 300 | 7.371 | 100 | 2.233 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 9580032 | 110.88 | 2.63 | 200 | 0.58 | 200 | 1.67 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 864 | 0.01 | 1.35 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10264821 | 118.806 | 195.423 | 320 | 33.808 | 100 | 1.843 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12604930 | 145.89 | 178.446 | 320 | 43.141 | 100 | 0.98 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9552604 | 110.562 | - | - | - | - | 2.321 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6802170 | 78.729 | - | - | - | - | 4.744 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3449745.25 | 40.675 | 93.911 | 200 | 14.417 | 50 | 6.189 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3349794 | 39.843 | 80.533 | 200 | 4.808 | 50 | 6.744 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3503215.25 | 41.34 | 96.787 | 200 | 9.063 | 50 | 7.519 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1066348.75 | 12.34 | 106.346 | 200 | 12.797 | 35 | 5.019 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1059335.88 | 12.26 | 112.105 | 200 | 5.799 | 35 | 6.768 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1108926.13 | 13.39 | 112.05 | 200 | 5.371 | 35 | 1.665 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2707728.75 | 31.34 | 107.751 | 200 | 5.335 | 35 | 0.373 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2062612.375 | 23.873 | 156.344 | 200 | 13.56 | 50 | 5.536 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1091359.625 | 12.632 | 163.061 | 200 | 6.221 | 50 | 2.494 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 117077.461 | 1.355 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2884654.08 | 33.387 | 14.58 | 200 | 4.53 | 35 | 2.8 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 19872 | 0.23 | 3.03 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 11758211 | 136.09 | 22.904 | 50 | 0.402 | 35 | 3.348 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 7149971 | 86.352 | 8.611 | 50 | 0.003 | 35 | 0.113 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 394044.118 | 4.854 | 8.529 | 50 | 1.499 | 35 | 12.281 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 15727600.344 | 195.147 | 26.366 | 50 | 0.152 | 35 | 0.898 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 11791.98 | 0.141 | 58.245 | 50 | 3.571 | 35 | 41.274 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 50.708 | 50 | 2.323 | 35 | 48.222 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 881.28 | 36.72 | 158.86 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 41359973.76 | 478.703 | 27.114 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 28273950.72 | 327.245 | 22.05 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 133099.2 | 1.54 | 147.19 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 43198885.44 | 499.987 | 20.4 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 13717486.08 | 158.767 | 708.49 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 213408 | 2.47 | 59.74 | 120 | 1.22 | 850 | 3.01 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 12115860 | 140.23 | 216.832 | 320 | 21.244 | 100 | 5.587 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4811534 | 55.689 | - | - | - | - | 8.769 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10794322 | 124.934 | 194.847 | 320 | 17.642 | 100 | 1.64 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5681054 | 65.753 | - | - | - | - | 8.891 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 834883.2 | 9.663 | 28.88 | 50 | 5.32 | 35 | 2.36 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 331676.281 | 3.839 | - | - | - | - | 2.304 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 7726.791 | 0.089 | - | - | - | - | 0.877 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 68907.086 | 0.798 | - | - | - | - | 1.06 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 236009.167 | 9833.715 | 23.4 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 57979534.325 | 685.538 | 34.406 | 100 | 22.669 | 50 | 1.524 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 55770323.35 | 659.066 | 38.231 | 100 | 20.142 | 50 | 2.09 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 365230 | 4.227 | 229.282 | 550 | 6.444 | 280 | 0.634 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 420527.594 | 4.867 | 251.405 | 550 | 1.435 | 400 | 0.354 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 620352 | 7.18 | 247.1 | 550 | 2.02 | 400 | 2.38 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 466092 | 5.394 | 232.03 | 550 | 14.43 | 400 | 0.981 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 566247.562 | 6.554 | 157.409 | 200 | 5.416 | 200 | 1.494 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1080056.75 | 12.501 | 58.424 | 200 | 5.672 | 200 | 6.353 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 125052.875 | 1.447 | 23.012 | - | 10.985 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 858222.688 | 9.933 | 95.062 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 741789.125 | 8.586 | 30.758 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4066799.75 | 47.069 | 85.955 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3160449.5 | 36.579 | 55.756 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5163220.5 | 59.76 | 54.171 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 981622.688 | 11.361 | 49.936 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1619756 | 18.747 | 39.498 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1786481.375 | 20.677 | 66.158 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3485912.75 | 145246.391 | - | - | 2.954 | 50 | 24.773 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4003544.75 | 46.498 | 35.604 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1648421.5 | 19.079 | 41.268 | 100 | 8.091 | 50 | 0.714 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 417130.875 | 4.828 | 29.74 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2222052 | 25.718 | - | - | 27.296 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12761289 | 147.801 | 46.058 | 100 | 4.051 | 50 | 7.259 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 347050.906 | 4.017 | 55.571 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2760543.75 | 31.951 | 23.075 | 100 | 13.185 | 50 | 8.278 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 2934290.5 | 33.962 | 66.977 | 100 | 0.74 | 50 | 0.563 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1058121.375 | 12.247 | - | - | 1.859 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 171099.766 | 1.98 | 7.089 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4126776.25 | 47.764 | 22.631 | 50 | 1.82 | 35 | 0.814 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1720363.25 | 19.912 | 47.174 | 100 | 1.465 | 50 | 0.313 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 9248266 | 107.04 | 28.985 | 100 | 0.415 | 50 | 0.11 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 7416371 | 85.838 | 54.059 | 100 | 1.228 | 50 | 0.066 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8508386 | 98.48 | 77.56 | 200 | 30.83 | 200 | 6.57 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2632260 | 30.46 | 172.67 | 200 | 48.14 | 200 | 3.76 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1399530 | 16.19 | 59.73 | 200 | 40.34 | 200 | 5.8 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1194200 | 13.82 | 52.5 | 200 | 38.41 | 200 | 6.38 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 2685529.5 | 31.08 | 49.6 | 100 | 15.27 | 35 | 1.24 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1430654.5 | 16.55 | 51.19 | 300 | 1.71 | 100 | 4.86 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2356.73 | 0.03 | 66.62 | 300 | 195.03 | 100 | 283.09 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 942500.31 | 10.91 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 207071.47 | 2.4 | 432.43 | 300 | 223.11 | 200 | 130.83 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2155937.75 | 24.95 | 74.21 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10756016 | 124.49 | 64.43 | 120 | 3.03 | 100 | 2.39 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7347579 | 84.98 | 56.09 | 100 | 0 | 50 | 2.4 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 20726300 | 239.88 | 35.63 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 146540.41 | 1.7 | 46.17 | 300 | 0.5 | 100 | 1.2 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 8130830 | 94.1 | 40.79 | 100 | 0 | 50 | 3.45 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1336981.62 | 15.47 | 78.51 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1280130 | 14.81 | 36.31 | 200 | 43.53 | 200 | 2.9 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1277330 | 14.78 | 86.18 | 200 | 47.42 | 200 | 2.26 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 399810.19 | 4.63 | 188.675 | 200 | 14.076 | 50 | 32.82 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 996366.81 | 11.53 | 207.148 | 200 | 37.518 | 50 | 4.835 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 1166294.13 | 13.5 | 77.643 | 80 | 0.018 | 30 | 4.732 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3126258.25 | 36.18 | 77.331 | 80 | 14.8 | 30 | 1.64 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 53.49 | 0 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0.42 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3241419.5 | 37.52 | 74.828 | 80 | 13.547 | 30 | 2.601 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3250363 | 37.62 | 19.938 | 100 | 0.641 | 50 | 4.938 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2487096 | 32.429 | 1.552 | 100 | 0.502 | 50 | 11.584 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1841261.5 | 21.311 | 75.078 | 250 | 23.514 | 80 | 2.772 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2551311.75 | 29.529 | 17.137 | 250 | 0.19 | 80 | 14.453 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2096786.5 | 24.268 | 76.536 | 250 | 21.33 | 80 | 1.628 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 27307440 | 316.717 | 34.731 | 100 | 22.713 | 50 | 0.511 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 8713534 | 103.201 | 10.699 | 50 | 0 | 35 | 2.489 | 5 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 41922312 | 520.309 | 8.826 | 50 | 2.05 | 35 | 0.02 | 5 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8676741 | 100.425 | 256.08 | 320 | 4.85 | 100 | 4.61 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 6641142.5 | 76.865 | - | - | - | - | 0.344 | 20 | 正常