## Sheet1
监测日期：2025-06-11
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12989192 | 150.338 | 93.543 | 320 | 23.064 | 100 | 0.399 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 9359927 | 108.332 | 0.999 | 320 | 1.862 | 100 | 0.772 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 7920573 | 91.673 | - | - | - | - | 8.7317 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 212747.766 | 2.462 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 1713492.5 | 71395.523 | - | - | - | - | 0.314 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 9206636 | 106.558 | - | - | - | - | 0.888 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 14956.352 | 0.173 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 645391.625 | 7.47 | 3.672 | 320 | 2 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 693271.5 | 8.024 | 148.698 | 300 | 17.768 | 100 | 2.111 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1279160.64 | 14.805 | 0.26 | 200 | 3.99 | 200 | 2.75 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.51 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11442171 | 132.432 | 162.412 | 320 | 39.843 | 100 | 0.583 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 949945.438 | 10.995 | 0.488 | 320 | 0.445 | 100 | 0.609 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 8937854 | 103.447 | - | - | - | - | 1.4496 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3164742 | 36.893 | 74.72 | 200 | 24.594 | 50 | 6.776 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2950060.5 | 34.474 | 81.442 | 200 | 7.506 | 50 | 4.712 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3179770 | 37.08 | 81.803 | 200 | 35.822 | 50 | 6.301 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1043121.81 | 12.07 | 106.407 | 200 | 9.742 | 35 | 4.513 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 922076.06 | 10.67 | 103.202 | 200 | 8.428 | 35 | 4.662 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 980494.88 | 11.84 | 107.388 | 200 | 9.323 | 35 | 1.583 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3175413.25 | 36.75 | 108.467 | 200 | 11.57 | 35 | 0.658 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1186.221 | 0.014 | 167.809 | 200 | 12.155 | 50 | 84.421 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1269771.875 | 14.696 | 166.668 | 200 | 18.547 | 50 | 6.64 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1469139.5 | 17.004 | 172.605 | 200 | 19.364 | 50 | 6.778 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2047844.16 | 23.702 | 20.42 | 200 | 0.42 | 35 | 0.26 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 19872 | 0.23 | 19.99 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2345719.5 | 27.15 | 0 | 50 | 0 | 35 | 4.476 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 20212890.326 | 239.453 | 25.026 | 50 | 0.103 | 35 | 0.79 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 10787438.232 | 129.003 | 26.016 | 50 | 0.248 | 35 | 1.366 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 25808.207 | 0.3 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 130356.952 | 1.546 | 34.901 | 50 | 0.116 | 35 | 0.368 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 36954463.68 | 1539769.32 | 20.599 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 21904629.12 | 253.526 | 20.016 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 24860183.04 | 287.734 | 35.792 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -207817.92 | -2.405 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 30653182.08 | 354.782 | 28.541 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 17789129.28 | 205.893 | 85.241 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 154656 | 1.79 | 38.26 | - | 1.62 | - | 2.5 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 128362.992 | 1.486 | 7.327 | 320 | 5.553 | 100 | 0.587 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5072674 | 58.711 | - | - | - | - | 10.053 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10029997 | 116.088 | 29.746 | 320 | 29.004 | 100 | 1.44 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4511376 | 52.215 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 739065.6 | 8.554 | 11.35 | 50 | 5.2 | 35 | 0.29 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 754437.938 | 8.732 | - | - | - | - | 1.7644 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 137336.109 | 1.59 | - | - | - | - | 0.4418 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 17653.308 | 0.204 | - | - | - | - | 1.2054 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 68434.843 | 2851.452 | 5.17 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 48293039.453 | 581.869 | 38.802 | 100 | 21.069 | 50 | 2.172 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 52412203.719 | 633.687 | 37.962 | 100 | 23.87 | 50 | 4.565 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 394219.375 | 4.563 | 211.594 | 550 | 6.032 | 280 | 0.52 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 445736.438 | 5.159 | 204.628 | 550 | 1.679 | 400 | 0.294 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 508463.219 | 5.885 | 200.52 | 550 | 1.234 | 400 | 0.838 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 464371.531 | 5.375 | 178.918 | 550 | 0.452 | 400 | 0.656 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 663664.188 | 7.736 | 128.338 | 200 | 3.452 | 200 | 1.856 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1098540.75 | 13.87 | 88.68 | 200 | 4.056 | 200 | 7.943 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 131838.938 | 1.526 | 11.49 | - | 43.803 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1236351.625 | 14.31 | 46.715 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 906361.875 | 10.49 | 36.063 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3898555 | 45.122 | 71.858 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4288763 | 49.638 | 56.303 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3733170.75 | 45.184 | 61.505 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7903628 | 95.454 | 50.978 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1400900.75 | 17.688 | 41.618 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2209118.25 | 27.893 | 31.902 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1086299.75 | 12.573 | 58.429 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1545992.75 | 17.893 | 54.049 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3703326.5 | 154305.25 | 57.615 | 100 | 2.67 | 50 | 14.477 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3710885.25 | 42.95 | 30.51 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2139268.75 | 24.76 | 41.752 | 100 | 6.638 | 50 | 1.258 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 443403.094 | 5.132 | 32.212 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2122709.25 | 24.568 | - | - | 22.742 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 11806815 | 136.653 | 58.823 | 100 | 10.9 | 50 | 9.022 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 533675.188 | 6.77 | 34.332 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 705747.562 | 8.168 | 32.659 | 100 | 8.54 | 50 | 0.858 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3533672.5 | 40.899 | 68.672 | 100 | 0.876 | 50 | 1.056 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 344372.094 | 3.986 | - | - | 5.559 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 793364.5 | 9.182 | 10.374 | 50 | 0.804 | 35 | 0.49 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 638636.125 | 12.764 | 47.072 | 100 | 1.548 | 50 | 0.21 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 327944.438 | 4.141 | 178.762 | 300 | 1.352 | 100 | 3.906 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5254882.5 | 60.82 | 34.62 | 100 | 0.728 | 50 | 0.077 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 7657725 | 88.631 | 53.699 | 100 | 0.798 | 50 | 0.057 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10749782 | 124.42 | 99.03 | 200 | 23.38 | 200 | 6.74 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 7944960 | 91.95 | 130.38 | 200 | 45.65 | 200 | 3.87 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 2638490 | 30.53 | 64.6 | 200 | 34.35 | 200 | 6.58 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1737210 | 20.1 | 69.99 | 200 | 30.95 | 200 | 9.55 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3712225.75 | 42.96 | 49.54 | 100 | 3.14 | 35 | 1.37 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1592269.12 | 18.42 | 76.59 | 300 | 1.76 | 100 | 3.69 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1231.17 | 0.01 | 2371.62 | 300 | 791.89 | 100 | 132.59 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 787461.56 | 9.11 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3375533 | 39.07 | 115.01 | 300 | 1.94 | 200 | 1.94 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1996010.37 | 23.1 | 54.82 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 489743.87 | 5.66 | 107.51 | 120 | 30.7 | 100 | 27.91 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6874382 | 79.56 | 60.65 | 100 | 0 | 50 | 2.57 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 21294700 | 246.46 | 27.52 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 226264.25 | 2.62 | 36.57 | 300 | 0 | 100 | 0.55 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6707850 | 77.63 | 38.08 | 100 | 0 | 50 | 1.79 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1286605.88 | 14.89 | 70.39 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1697790 | 19.65 | 21.77 | 200 | 65.41 | 200 | 12.48 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1133360 | 13.11 | 59.24 | 200 | 67.99 | 200 | 6.23 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1800164.25 | 20.84 | 86.42 | 200 | 46.446 | 50 | 4.947 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1788718.88 | 20.7 | 118.062 | 200 | 40.4 | 50 | 4.91 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3283303.75 | 38 | 76.305 | 80 | 26.321 | 30 | 0.667 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2278709 | 26.38 | 76.615 | 80 | 0.001 | 30 | 19.299 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2929622.75 | 33.91 | 75.22 | 80 | 26.403 | 30 | 0.7 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 2999677 | 34.72 | 74.89 | 80 | 24.156 | 30 | 3.196 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3260587.75 | 37.738 | 17.258 | 100 | 0.031 | 50 | 2.459 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2695907.5 | 31.78 | 0.6274 | 100 | 0.3361 | 50 | 6.7894 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1277256.125 | 14.783 | 25.432 | 250 | 11.563 | 80 | 34.534 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2264033 | 26.204 | 74.467 | 250 | 25.612 | 80 | 0.893 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1786651.75 | 20.679 | 71.153 | 250 | 20.808 | 80 | 2.18 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 45739756 | 529.395 | 35.333 | 100 | 25.554 | 50 | 0.608 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 40844172 | 484.692 | 13.051 | 50 | - | - | - | - | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 143162.594 | 1.696 | 13.253 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 0 | 0 | 270.135 | 320 | 644.294 | 100 | 230.593 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 614337.719 | 7.11 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机