## Sheet1
监测日期：2025-08-07
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 383594.156 | 4.44 | 11.812 | 320 | 0.033 | 100 | 1.62 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15087059 | 174.619 | 39.184 | 320 | 64.068 | 100 | 0.567 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 2064722.625 | 23.897 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8040006 | 93.056 | - | - | - | - | 6.944 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 2038288 | 84928.68 | - | - | - | - | 0.111 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 10757998 | 124.514 | - | - | - | - | 0.494 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 22208.996 | 0.257 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 251373.031 | 2.909 | 36.891 | 320 | 51.099 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 523591.656 | 6.06 | 127.29 | 300 | 17.296 | 100 | 2.048 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1746636.48 | 20.216 | 8.94 | 50 | 9.12 | 35 | 0.58 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 1728 | 0.02 | 0.44 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 391663.219 | 4.533 | 0 | 320 | 59.8 | 100 | 14.289 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 447320.844 | 5.177 | 0.54 | 320 | 1.515 | 100 | 0.503 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 412558.281 | 4.775 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3641031.75 | 42.466 | 85.399 | 200 | 35.07 | 50 | 6.301 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3720607 | 43.471 | 3.233 | 200 | 0 | 50 | 4.108 | 10 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3646472.5 | 42.525 | 123.665 | 200 | 44.322 | 50 | 7.199 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1120765.5 | 13.54 | 110.331 | 200 | 11.893 | 35 | 3.156 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1023126.38 | 11.84 | 108.728 | 200 | 19.086 | 35 | 4.109 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1123026.5 | 13 | 110.881 | 200 | 24.553 | 35 | 1.539 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3300885.5 | 38.2 | 112.274 | 200 | 23.795 | 35 | 0.643 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1953565.875 | 22.611 | 160.092 | 200 | 36.731 | 50 | 3.943 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1362444.25 | 15.769 | 153.576 | 200 | 18.762 | 50 | 3.777 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1346581.125 | 15.585 | 159.095 | 200 | 11.962 | 50 | 4.664 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 1923825.6 | 22.266 | 12.19 | 200 | 5.3 | 35 | 0.23 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 171072 | 1.98 | 28.51 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1383227.625 | 16.01 | 0.002 | 50 | 0 | 35 | 7.016 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 144636.556 | 1.724 | 15.902 | 50 | 0.834 | 35 | 19.65 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 85.218 | 0.001 | 45.783 | 50 | 2.588 | 35 | 52.416 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8193.858 | 0.097 | 10.217 | 50 | 5.811 | 35 | 26.286 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 161537.896 | 1.929 | 34.193 | 50 | 0.054 | 35 | 0.292 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 36113722.56 | 1504738.44 | 21.727 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 32828500.8 | 379.96 | 20.141 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 36325558.08 | 420.435 | 19.971 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -175452.48 | -2.031 | 567.778 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 30711225.6 | 355.454 | 0 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 48335374.08 | 559.437 | 20.909 | 50 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 158976 | 1.84 | 46.4 | - | 13.13 | - | 2.98 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 10668428 | 123.477 | 25.714 | 320 | 29.441 | 100 | 6.888 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 129.329 | 0.001 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 40.213 | 320 | 33.889 | 100 | 5.611 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4485105.5 | 51.911 | - | - | - | - | 6.754 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 823988.009 | 34332.834 | 18.87 | 50 | 9.889 | 35 | 0.33 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 906863.438 | 10.496 | - | - | - | - | 3.275 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 93724.531 | 1.085 | - | - | - | - | 1.09 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 17621.004 | 0.204 | - | - | - | - | 1.877 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 67921.992 | 2830.083 | 14.59 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 41453412.171 | 489.545 | 35.237 | 100 | 14.394 | 50 | 1.873 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 48081977.197 | 568.954 | 33.309 | 100 | 19.47 | 50 | 3.389 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 416558.375 | 4.821 | 256.501 | 550 | 8.623 | 280 | 1.024 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 483627.625 | 5.598 | 240.011 | 550 | 1.796 | 400 | 0.334 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 475799.156 | 5.507 | 188.962 | 550 | 8.366 | 400 | 0.976 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 902704 | 10.448 | 127.326 | 200 | 5.792 | 200 | 1.865 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 841724.5 | 9.742 | 75.089 | 200 | 6.271 | 200 | 8.745 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 126386.375 | 1.463 | 10.318 | - | 37.656 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1316800.125 | 15.241 | 48.628 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 805154 | 9.319 | 35.54 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3903422.75 | 45.178 | 68.653 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4097990.75 | 47.43 | 65.726 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3537900.25 | 40.948 | 69.486 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6669900.5 | 77.198 | 45.331 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2415054 | 27.952 | 30.518 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1326709 | 15.355 | 38.695 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1134259.125 | 13.128 | 58.197 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1669348.5 | 19.321 | 62.222 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3875912.25 | 161496.344 | 61.119 | 100 | 0.279 | 50 | 7.461 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3776733.25 | 43.712 | 28.828 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1792273.75 | 21.873 | 43.853 | 100 | 7.204 | 50 | 0.974 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 371167.156 | 4.299 | 35.209 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 1995831.625 | 23.1 | - | - | 38.629 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13065146 | 151.217 | 50.027 | 100 | 6.452 | 50 | 4.604 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 603873.688 | 6.989 | 34.658 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3375446 | 39.068 | 28.439 | 100 | 8.733 | 50 | 0.652 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3440526.75 | - | 67.268 | 100 | 1.9555 | 50 | 1.119 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 368253.438 | 4.262 | - | - | 1.746 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 637958.625 | 7.705 | 14.604 | 50 | 0.621 | 35 | 1.95 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1233265.875 | 14.274 | 35.409 | 100 | 0.678 | 50 | 0.174 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 293610.312 | 3.398 | 144.577 | 300 | 1.135 | 100 | 2.836 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5038832 | 58.32 | 33.157 | 100 | 0.666 | 50 | 0.078 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6429525.5 | 74.416 | 43.789 | 100 | 0.459 | 50 | 0.044 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8690858 | 100.59 | 87.59 | 200 | 39.64 | 200 | 6.71 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2417230 | 28.58 | 100.77 | 200 | 74.17 | 200 | 16.23 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 962576 | 11.14 | 0.62 | 200 | 542.93 | 200 | 1075.21 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 527632 | 6.1 | 82.69 | 200 | 2.86 | 200 | 5.37 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3667931 | 44.29 | 60.7 | 100 | 3.6 | 35 | 0.91 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 906495.31 | 10.94 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1237.85 | 0.01 | 866.56 | 300 | 332.18 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 930316.69 | 10.77 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 101435.72 | 1.17 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2020523.75 | 23.38 | 47.24 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10785564 | 124.83 | 64.38 | 120 | 2.45 | 100 | 2.09 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7123389.5 | 82.45 | 59.08 | 100 | 0 | 50 | 3.3 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 20853600 | 241.36 | 21.94 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 157957.77 | 1.83 | 71.12 | 300 | 0.03 | 100 | 1.21 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 5808430 | 70.15 | 34.16 | 100 | 0 | 50 | 1.8 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1311582.5 | 15.18 | 68.08 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1266720 | 14.66 | 33.12 | 200 | 76.55 | 200 | 11.72 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1083290 | 12.53 | 54.42 | 200 | 79.92 | 200 | 14.48 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1859957.25 | 21.53 | 133.759 | 200 | 43.189 | 50 | 4.919 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1732624 | 20.05 | 116.831 | 200 | 41.425 | 50 | 6.395 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3482946.75 | 40.31 | 75.183 | 80 | 25.27 | 30 | 1.02 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3100089 | 35.88 | 76.097 | 80 | 24.704 | 30 | 1.225 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3294622.25 | 38.13 | 161.41 | 80 | 27.597 | 30 | 1.708 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 658231.5 | 7.62 | 29.205 | 80 | 1.772 | 30 | 20.671 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3368775.25 | 38.99 | 19.695 | 100 | 0.827 | 50 | 2.724 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2454816.25 | 28.954 | 5.95 | 100 | 0.2738 | 50 | 1.671 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1772413.125 | 20.514 | 75.29 | 250 | 17.365 | 80 | 1.789 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2252926 | 26.076 | 74.363 | 250 | 7.969 | 80 | 0.281 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 0 | 0 | 4.788 | 250 | 58.286 | 80 | 22.157 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 43538408 | 524.247 | 36.974 | 100 | 26.662 | 50 | 0.99 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 8877.304 | 0.106 | 21.382 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 13370651 | 158.26 | 11.492 | 50 | - | - | - | - | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8858179.1 | 102.525 | 235.638 | 320 | 7.081 | 100 | 6.929 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5868363.825 | 67.921 | - | - | - | - | 1.131 | 20 | 正常