## Sheet1
监测日期：2026-01-30
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 10800857 | 125.01 | 197.979 | 320 | 15.484 | 100 | 13.419 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13792508 | 159.636 | 23.376 | 320 | 21.006 | 100 | 1.087 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6462058 | 74.792 | - | - | - | - | 1.6319 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8392317 | 97.133 | - | - | - | - | 5.4092 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 561358.438 | 23389.936 | - | - | - | - | 0.025 | 15 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 390874.406 | 16286.433 | - | - | - | - | 0.036 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 414.693 | 250 | 188.392 | 80 | 51.48 | 20 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 2236628.16 | 25.887 | 8.06 | 50 | 4.67 | 35 | 0.6 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.45 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11463319 | 132.677 | 31.18 | 320 | 17.926 | 100 | 2.613 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 378902.625 | 4.385 | 0.383 | 320 | 0 | 100 | 0.278 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9205248 | 106.542 | - | - | - | - | 4.1008 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3510110 | 40.934 | 87.612 | 200 | 16.594 | 50 | 5.995 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3239295 | 37.84 | 91.668 | 200 | 19.469 | 50 | 5.073 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3085245.25 | 35.948 | 85.314 | 200 | 18.41 | 50 | 4.907 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1089314.38 | 13.16 | 113.953 | 250 | 5.054 | 80 | 2.711 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1072049.75 | 12.41 | 111.811 | 250 | 1.262 | 80 | 2.594 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1024295 | 11.86 | 109.866 | 250 | 22.975 | 80 | 3.651 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3447447.75 | 39.9 | 113.865 | 250 | 14.319 | 80 | 1.216 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1817746.75 | 21.039 | 102.188 | 200 | 14.587 | 50 | 3.752 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1354262 | 15.674 | 88.143 | 200 | 9.76 | 50 | 2.685 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1398954.75 | 16.192 | 87.442 | 200 | 12.568 | 50 | 3.017 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2599801.92 | 30.09 | 17.38 | 200 | 1.28 | 35 | 0.31 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 27648 | 0.32 | 2.88 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 296797.719 | 3.435 | 0.063 | 50 | 0 | 35 | 26.897 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 1763300.75 | 20.409 | 0 | 50 | 16.034 | 35 | 259.53 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 34.645 | 0 | 15.719 | 50 | 0.181 | 35 | 22.1 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 5692.436 | 0.068 | 16.722 | 50 | 3.583 | 35 | 56.631 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 160025.031 | 1.895 | 31.221 | 50 | 0.117 | 35 | 1.27 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 9666.201 | 0.119 | 40.504 | 50 | 0.092 | 35 | 3.634 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 42558782.4 | 1773282.6 | 20.762 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 87.141 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 41393488.32 | 479.091 | 19.878 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -410762.88 | -4.754 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 35482138.56 | 410.673 | 222.374 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -860258.88 | -9.957 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 1579884.04 | 18.29 | 29.67 | 100 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 148437.178 | 1.718 | 26.231 | - | 0 | - | 15.2141 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 1951747.625 | 22.59 | 703.885 | 320 | 917.262 | 100 | 108.59 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5454424 | 63.13 | - | - | - | - | 6.6664 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11382414 | 131.741 | 33.322 | 320 | 10.482 | 100 | 2.814 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2199309.25 | 25.591 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1058756.366 | 44114.849 | 21.98 | 50 | 9.132 | 35 | 0.36 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 8322.884 | 0.096 | - | - | - | - | 1.4728 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 122508.701 | 5104.529 | 0 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 58654692.056 | 693.686 | 39.175 | 100 | 24.109 | 50 | 2.964 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 63173689.116 | 745.682 | 40.308 | 100 | 25.546 | 50 | 3.971 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 387618.656 | 4.486 | 143.558 | 400 | 6.667 | 200 | 0.656 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 494346.5 | 5.722 | 115.491 | 400 | 1.017 | 400 | 0.256 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 832683.688 | 9.638 | 124.458 | 400 | 1.758 | 200 | 6.202 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 340803.344 | 3.944 | 157.383 | 400 | 1.925 | 200 | 1.165 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1039780.062 | 12.034 | 126.119 | 200 | 1.778 | 200 | 1.732 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 827716 | 9.58 | 48.714 | 200 | 2.353 | 200 | 5.208 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 121732.898 | 1.409 | 25.16 | - | 18.796 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1193755.875 | 13.817 | 54.751 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 809260.688 | 9.366 | 39.237 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3751250.5 | 43.417 | 78.243 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3944198.25 | 45.65 | 51.283 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4745888.5 | 54.929 | 66.209 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5952342 | 68.893 | 49.18 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2314623 | 26.808 | 39.78 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1917515.625 | 22.194 | 54.187 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1058492.875 | 12.251 | 67.488 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1794046.625 | 20.764 | 70.412 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3873875 | 161411.453 | 63.609 | 100 | 0.734 | 50 | 9.738 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3892441.25 | 45.051 | 30.211 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 21562.117 | 0.25 | 149.228 | 100 | 22.134 | 50 | 24.286 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 408679.594 | 4.73 | 23.799 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2126120.5 | 24.608 | - | - | 25.361 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13963019 | 161.609 | 50.471 | 100 | 5.573 | 50 | 0.944 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1469194 | 17.005 | 40.585 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2755907 | 31.897 | 44.79 | 100 | 12.56 | 50 | 0.354 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2899757.75 | 33.562 | 67.068 | 100 | 0.686 | 50 | 0.626 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 324359.594 | 3.754 | - | - | 1.477 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4230817 | 48.968 | 25.234 | 50 | 0.085 | 35 | 0.92 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1445625.5 | 16.732 | 43.353 | 100 | 1.651 | 50 | 0.156 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 423162.031 | 4.898 | 118.076 | 300 | 0.688 | 100 | 2.533 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5686696.5 | 65.818 | 34.191 | 100 | 1.395 | 50 | 0.086 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 5707590 | 66.06 | 47.919 | 100 | 0.55 | 50 | 0.05 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10014093 | 117.26 | 88.74 | 200 | 40.65 | 200 | 6.65 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2358380 | 27.29 | 124.1 | 200 | 45.81 | 200 | 7.3 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1474450 | 17.06 | 59.81 | 200 | 30.1 | 200 | 5.46 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 958786.375 | 11.097 | 64.29 | 200 | 29.875 | 200 | 4.154 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3164002.75 | 36.62 | 64.55 | 100 | 4.02 | 35 | 0.64 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1292812.87 | 14.96 | 37.53 | 300 | 2.01 | 100 | 3.52 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2094.44 | 0.02 | 75.26 | 300 | 95.03 | 100 | 7.85 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1024073.56 | 11.85 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2811113.25 | 32.54 | 105.88 | 300 | 2.65 | 200 | 1.71 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1705964.75 | 19.74 | 53.13 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10816843 | 125.19 | 74.36 | 120 | 1.97 | 100 | 2.46 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7497526 | 86.78 | 64.6 | 100 | 0.76 | 50 | 0.91 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 21523500 | 249.11 | 31.66 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 109774.85 | 1.27 | 82.27 | 300 | 0 | 100 | 0.75 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7975490 | 92.3 | 49.72 | 100 | 0 | 50 | 2.62 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1180055 | 13.66 | 69.1 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 938532 | 10.86 | 25.31 | 200 | 39.39 | 200 | 6.37 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1000420 | 11.57 | 59.27 | 200 | 42.18 | 200 | 3.66 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1939536.25 | 22.45 | 127.614 | 200 | 57.818 | 50 | 3.196 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1253261.75 | 14.51 | 134.529 | 200 | 26.807 | 50 | 2.848 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3463103.5 | 40.08 | 75.756 | 250 | 10.56 | 80 | 1.342 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3363755.25 | 38.93 | 76.959 | 250 | 8.86 | 80 | 2.172 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 0 | 0 | 378.422 | 250 | 10.29 | 80 | 84.071 | 20 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 15.803 | 250 | 6.872 | 80 | 467.717 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3059907 | 35.416 | 20.07 | 100 | 0.739 | 50 | 3.014 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2798039.5 | 32.981 | 7.16 | 100 | 0.3027 | 50 | 8.4314 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1714609.875 | 19.845 | 75.551 | 250 | 7.45 | 80 | 3.586 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 125990.617 | 1.458 | 16.977 | 250 | 1.029 | 80 | 5.188 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1697152.75 | 19.643 | 74.213 | 250 | 14.754 | 80 | 2.637 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 54523430.84 | 631.058 | 32.327 | 100 | 24.282 | 50 | 0.896 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 20956.871 | 0.249 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 2227908.75 | 27.492 | 0.231 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7601236.65 | 87.977 | 67.49 | 320 | 34.732 | 100 | 70.043 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 4232912.289 | 48.992 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机